[image: image1.png]B PARP

Grupa PFR





Załącznik nr 3 do Zaproszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. zarządzalnych listew zasilających PDU wraz z gwarancją producenta (dalej: „sprzęt” lub „urządzenia”).
2. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać poniższe warunki ogólne oraz warunki szczegółowe wymienione w Tabeli nr 1, tj.:

1) dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta; 

2) Zamawiający wymaga, żeby wszelka dokumentacja wyszczególniona w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako ,,OPZ”) została dostarczona w języku polskim lub angielskim (m.in. instrukcje obsługi, dokumenty wystawione przez producenta). Dokumentacja może być dostarczona w wersji elektronicznej;

3) dostarczony sprzęt będzie objęty gwarancją producenta sprzętu przez okres 24 miesięcy. W przypadku odmowy świadczenia przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis), usług z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy; 

4) wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę. Naprawy będą dokonywane przez producenta lub autoryzowane przez niego podmioty świadczące usługi serwisu danego sprzętu;

5) Zamawiający będzie miał możliwość dokonywania zgłoszeń poprzez:

a) Wyznaczone punkty serwisowe producenta lub Wykonawcy oraz serwis telefoniczny producenta lub Wykonawcy, pracujący co najmniej w godzinach 8:00-16:00 we wszystkie dni robocze, 

lub

b) stronę WWW lub adres serwisowy E-mail zapewniające przyjmowanie zgłoszeń serwisowych przez 24h na dobę.
6) wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, ponosi Wykonawca;

7) naprawa zostanie dokonana maksymalnie w terminie do 60 dni od dnia przekazania urządzenia do naprawy. W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca niezwłocznie zapewni wymianę sprzętu na identyczny z dostarczonym lub posiadający nie gorsze parametry niż oferowane przez Wykonawcę w Ofercie; 

8) wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać widoczne i czytelne oznaczenie znakiem CE (Conformité Européenne) oraz dostarczaną wraz z urządzeniem, ważną deklarację zgodności z normami CE; 

9) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Uwaga 1. W przypadkach, kiedy w OPZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 

Uwaga 2. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Tabela nr 1. Zarządzalna listwa PDU Raritan PX3-5528V-V2 lub urządzenie równoważne 

	Zarządzalna listwa PDU                                                                         
                                     - 4 szt.

	1. 
	Listwa do montażu w szafie typu rack z zarządzanymi, zdalnie sterowanymi gniazdami zasilającymi urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne

	2. 
	Listwa PDU musi się integrować z urządzeniem SKS Raritan Dominion DSX2-16 i z jego interfejsu WEB i CLI pozwalać na sterowanie każdą z osobna, oraz grupami gniazd zasilających

	3. 
	Listwa PDU powinna mieć możliwość nadania adresu IP i za pomocą interfejsu CLI lub WEB zapewnić sterowanie gniazdami zasilającymi

	4. 
	Listwa PDU musi wspierać bezpieczne i szyfrowane protokoły SSH i HTTPS, oraz SNMP wersję 3

	5. 
	Listwa PDU musi być przeznaczona do montażu pionowego w szafie typu rack serwerowej lub telekomunikacyjnej

	6. 
	Listwa PDU musi być wyposażona w pełni zdalnie sterowalne (włącz, wyłącz, sekwencja restart) min. 18 gniazd IEC320 C13 10A i min. 6 gniazd IEC320 C19 16A

	7. 
	Listwa PDU musi być stakowalna

	8. 
	Listwa PDU musi być wyposażona w gniazdo zewnętrznych czujników takich jak: temperatury, wilgotności, czujnik wody i NO

	9. 
	Listwa musi być objęta minimum 24 miesięczną gwarancją producenta


Definicje pojęć:
Naprawa – przywrócenie pełnej funkcjonalności dostarczonego urządzenia.
[image: image1.png]

